# ООО «КОМПОЗИТ»

# Утверждаю:

# Генеральный директор

# ООО «КОМПОЗИТ»

# Сапунков В.А.

# Инструкция по монтажу труб-вкладышей Фуранфлекс

для низкотемпературных дымовых и

вытяжных вентиляционных каналов, водостоков.

# СТО 85745575-003-2013

г. Москва, 2013г.

СТО 85745575-003-2013

*Монтаж Фуранфлекс осуществляется только специализированной организацией, имеющей право проводить работы по монтажу труб-вкладышей водостоков.

# Последовательность выполнения монтажных операций.

- Требования к трубе-вкладышу Фуранфлекс до монтажа.

Смола, входящая в состав материала Фуранфлекс, не должна осыпаться.

Условия и сроки хранения материала Фуранфлекс:

  - Не допускать прямого попадания солнечного излучения, даже через стекла окон;

  - при комнатной температуре (+ 20-23ºС) - 2-3 недели;

- во влажном помещении (при температуре ~ + 16-18ºС)  - 1-2 месяца;

- в холодильнике (при температуре + 2-6ºС) – 2-3 месяца;

- при температуре выше + 30ºС - 1 день.

За сутки до монтажа материал Фуранфлекс можно поместить в помещение с комнатной температурой (+ 20-23ºС).

- Ввод трубы Фуранфлекс в дымоход.

Рукава Фуранфлекс нельзя тянуть, тащить по земле, защищать от острых предметов. При использовании рукавов Фуранфлекс нужно запомнить их заводской номер.

Порядок ввода трубы Фуранфлекс в дымоход следующий:

- Монтаж выполняют 2 рабочих. Один человек работает внизу дымохода, а второй – в верхней части дымохода.

- Перед тем, как вводить трубу, на одном конце трубы Фуранфлекс нужно установить адаптер.

- В заранее выполненную прорезь, которая позволит легко подсоединить сточную трубу для слива водного конденсата, нужно поставить соединительный фитинг трубы газа горения, фитинг для чистки и прочие фитинги, а также калибровочное кольцо.

- Если возможно, то трубу Фуранфлекс следует вводить сверху вниз. Труба должна двигаться правильно и располагаться на крыше или рядом с ней около дымовой трубы.

- Если трубу вводят сверху вниз, то к нижнему концу трубы нужно привязать тонкий трос. Его нужно опустить, а затем с его помощью "провести" мягкую трубу. Рабочий, находящийся наверху, опускает трубу Фуранфлекс в дымовую трубу, согласуя свои движения с рабочим, который тянет трубу снизу. Материал нужно вводить, протягивая и толкая, чтобы не смять его, при этом труба  Фуранфлекс не должна наматываться на верхнюю рамную опору.

- В конце операции ввода адаптер нужно прикрепить к опоре.

- Нужно гарантировать, что верхний стенд не перевернется и не упадет с трубы, создав аварийную ситуацию. (Например, можно закрепить его веревкой или цепью).

- Опуская трубу, нужно следить за тем, чтобы труба не "перекручивалась". Труба сложена на половину ширины. Нужно следить за краем складки, чтобы она всегда входила в дымовую трубу одной и той же стороной.

- Труба, вставляемая в дымовую трубу, проходит через вертикальную трубу тройника и прочих фитингов.

- На нижний конец трубы Фуранфлекс надевают калибровочное кольцо, к которому в дальнейшем присоединяют фитинг для слива водного конденсата. Во время раздувания воздухом кольцо становится в окончательное положение.

- Затем трубу Фуранфлекс, отрезанную на нужную длину, выводят из отверстия дымовой трубы почти горизонтально и прикрепляют к нижнему адаптеру.

- В течение всей операции нужно следить за тем, чтобы не повредить трубу Фуранфлекс.

- При работе с трубой Фуранфлекс большого размера ее нужно вводить в отверстие дымовой трубы снизу вверх.

- Для этого к нижнему адаптеру нужно прикрепить кольцо подъема цепи.

- Над верхним отверстием дымовой трубы (или в подходящем месте на крыше) нужно установить устройство для предотвращения обратного разматывания барабана.

- Нужно следить за тем, чтобы барабан всегда находился на правильной высоте, так как для кольца цепи, адаптера и трубы Фуранфлекс расширяющейся конусообразно вниз от верхней головки необходимо свободное пространство

- Конец трубы Фуранфлекс на нижнем уровне нужно соединить с верхним адаптером.

- С помощью барабана трубу нужно медленно втянуть в дымовую трубу, а затем вы должны руками помогать продвигать трубу дальше. Необходимо исключить возможность застревания или повреждения трубы.

- Барабан нужно остановить на подходящей высоте с верхним адаптером.

- В это время нельзя использовать верхнюю опору, труба по всей длине должна быть подвешена на подъемнике.

- Установку и размещение нижнего адаптера выполняют так же, как это делают при монтаже труб малого размера.

- При установке с помощью барабана невозможно видеть застревание (захват) трубы, поэтому нужно хорошо очистить дымовую трубу.

Адаптеры прикрепляют с помощью тросового зажима. Под подвеской нужно подложить слой упаковочной пленки, чтобы защитить наружный тканевый  слой. Для "малой" адаптерной головки нужны трубные подвески диаметром 60-80 мм, а для больших – диаметром  160-180 мм

3.Установка адаптеров

Адаптеры выпускают двух размеров: меньший размер рекомендуется для трубы Фуранфлекс с максимальным диаметром 200 мм, а большой адаптер рекомендуется применять при диаметре трубы от 180 до 350 мм.  С удлинителями адаптера трубы диаметром 275– 500 и 500–900 мм можно отверждать в два этапа.

При монтаже адаптерных головок нужно следить за тем, чтобы не повредить внутреннюю пленку термопласта.

Перед тем, как закрепить адаптеры, вы должны убедиться, что адаптеры надежно входят в пленку.

В холодную погоду или при повышенной жесткости материала Фуранфлекс конец трубы нужно опустить в горячую воду или размягчить паром для удобства монтажа.

Если вес Фуранфлекс превышает 40 кг, то после установки адаптера полезно прикрепить верхний конец трубы к верхней опоре (в фиксированной точке). Таким способом можно предотвратить соскальзывание тяжелой трубы с адаптера.

Аккуратно выполнив вышеописанные операции, можно приступать к раздуванию-отверждению футеровочной трубы.

4. Отверждение трубы Фуранфлекс.

# 4.1Соединение бойлера, вырабатывающего пар, с нижним адаптером

Необходимо правильно выполнить соединения для компрессора, входа пара и выхода конденсата.

После осмотра и установки фитингов процесс раздувания и отверждения футеровочной трубы, вставленной в дымоход,  состоит из следующих этапов.

# 4.2 Раздувание с помощью компрессора.

Компрессор предназначен для пробного раздувания. Он подает большое количество воздуха с гарантированным давлением ниже 0,2 бар.

Раздувание с помощью компрессора, с одной стороны, обеспечивает раскрывание сложенной трубы  Фуранфлекс и образование трубы круглого сечения, а, с другой стороны, позволяет проверить трубу на скручивание и прочность.

Порядок пробного раздувания следующий:

1. Закрыть все шаровые вентили на нижнем адаптере.

2. Закрыть шаровой вентиль на верхнем адаптере.

3. Включить компрессор.

4. Открыть 1-дюймовый  шаровой вентиль (компрессора) на нижнем адаптере.

5. Подождать, пока трубка начнет надуваться вверх.

6. Закрыть шаровой вентиль на компрессоре.

7. Выключить компрессор.

Скручивание трубы Фуранфлекс можно определить визуально, или с помощью камеры, или опуская шар.

Эти операции выполняются с помощью адаптера. Если труба скручена, верхний адаптер можно поворачивать на раме, и это может устранить скручивание. Сначала нужно убедиться в отсутствии скручивания и только потом пускать пар в прямую трубу.

После раздувания нужно еще раз проверить затяжку трубных подвесок, тросового зажима, прикрепляющего трубу Фуранфлекс к адаптеру и положение соединительных фитингов.

Если происходит потеря давления, то есть стрелка манометра на парогенераторе или адаптере падает к нулю за несколько минут, то трубу нужно вытащить и вставить новую. При небольшой потере давления отверждение также не следует продолжать. Пар, выходящий из какого-то отверстия, вымывает смолу в атмосферу. Труба не будет твердой.

# 4.3 Раздувание и отверждение

После пробного раздувания можно начинать подачу пара. Шаровой вентиль на верхнем адаптере нужно приоткрыть, чтобы пар вытеснил воздух из трубы. Если пар появляется на вентиле, то нужно или можно сделать три вещи:

- в холодную погоду или при установке труб большого диаметра вентиль нужно оставить немного открытым, чтобы воздух выходил из трубы, а пар шел вверх.

- после того, как пар появится наверху, вентиль нужно отрегулировать на самый малый зазор и оставить так, чтобы пар непрерывно "курился".

- на верхний вентиль через тройник нужно поставить автоматический клапан воздуха-пара, который открывается только в случае, если через него начинает течь воздух.

# 4.4 Запуск пара

На парогенераторе нужно установить давление 0,1-0,3 бар с помощью регулятора давления. Как правило, во время отверждения не следует превышать давление 0,3 бар. После запуска пара в трубу Фуранфлекс нужно сразу же проверить затяжку зажимных подвесок. Под действием тепла Фуранфлекс размягчается, и если трубные подвески и тросовый зажим свободны, то материал может выскользнуть из подвески.

Водный конденсат, образующийся в трубе Фуранфлекс нужно сливать через короткие интервалы (каждые 13 минут) или непрерывно отводить в водный резервуар бойлера, открыв на минимум шаровой вентиль.

Критерии, относящиеся к давлению пара:

- В начале его не следует превышать более 0,1 бар (0,1 кг/см2)

- До того, как начинать увеличивать давление, трубные подвески на нижней и верхней головках нужно затянуть

- Если видно, что труба раздувается, то давление можно очень понемногу увеличивать

- Чем больше диаметр, тем с меньшим давлением следует работать, как показано на диаграмме ниже

- Чем с большим давлением вы работаете, тем больше смолы выдавливается через тканевый кожух (отрицательный фактор)

- Чем с большим давлением вы работаете, тем надежнее соединяются три внутренних слоя Фуранфлекс (положительный фактор)

- Если при касании чувствуется, что материал больше не "текучий", то давление можно немного увеличивать (но не более 0,3 бар!).

- Чем больше давление, тем выше температуры (0,1 бар около 103oC, 0,2 бар около 104 oC, 0.3 бар около 106 oC)

| FuranFlex® installation pressure | Давление для монтажа Фуранфлекс |
| --- | --- |
| recommended pressure | рекомендуемое давление |
| FuranFlex® blowing pressure on the lower adapter head [Bar] | давление раздувания Фуранфлекс на нижнем держателе адаптера [бар] |
| FuranFlex® diameter [mm] | Диаметр Фуранфлекс [мм] |

- Чем выше температура, тем быстрее и лучше идет отверждение. Но вам не следует злоупотреблять повышением давления с целью экономии времени!

- Более целесообразно выполнить последующее отверждение уже затвердевшей трубы при более высоком давлении, чем при более высокой температуре.

- Труба Фуранфлекс приобретает хорошую стойкость к коррозии и  высокой температуре только при идеально выполненном отверждении!

# 4.5 Слив водного конденсата

При использовании профессиональных парогенераторов водный конденсат, образующийся в трубе, стекает обратно в сборник воды бойлера при открывании сливного шарового клапана на адаптерной головке, а затем насос перекачивает его в паровую камеру бойлера.

Пар, охлаждающийся в трубе Фуранфлекс, конденсируется в воду. Эта вода под давлением пара в трубе Фуранфлекс возвращается в сборник воды через конденсатную трубу. Условием для этого является поддержание давления пара в трубе Фуранфлекс

Сконденсировавшаяся вода может быть поднята на высоту 1 метр под давлением пара 0,1 бар, поэтому важно, чтобы нижний адаптер и бойлер находились на одном уровне

Важно не накапливать слишком много воды в нижней части трубы по следующим причинам:

- если входящий пар вынужден пробулькивать через сконденсировавшуюся воду, то он охлаждается, и вам придется ждать несколько часов до окончания отверждения.

- в нижней секции, где собирается сконденсировавшаяся вода, отверждение происходит крайне медленно

В трубу обратного отвода сконденсировавшейся воды можно поставить автоматический клапан, который будет закрываться при входе пара и открываться при появлении воды.  Это существенно повысит надежность процесса.

# 4.6 Окончание отверждения – осмотр затвердевшего материала Фуранфлекс.

Материал Фуранфлекс можно считать затвердевшим, если труба издает металлический звук при постукивании вверху и внизу.

Лучше всего продолжить подачу пара (отверждение дымохода) еще примерно 20 минут после появления этого металлического звука, чтобы гарантировать идеальное качество. Внутренняя часть дымохода может быть холоднее, чем окружающая атмосфера. Это часто случается осенью и весной.

# 4.7	Выключение парогенератора

Труба Фуранфлекс отверждается паром с температурой 102-106oC. Если подачу пара прекратить, то футеровка дымохода и горячая вода внутри нее начнут остывать, в результате ее объем начнет уменьшаться. В это время возможны две ситуации:

- Если мы не запустим воздух в количестве, соответствующем степени охлаждения трубы Фуранфлекс то образующийся вакуум  сожмет ее и сломает внутренний слой

- Воздух подается в трубу Фуранфлекс в достаточном количестве. Это обеспечивается с помощью компрессора.

Следовательно, зная это, парогенератор нужно выключать в следующем порядке:

- На верхнем адаптере открыть шаровой клапан

- На нижнем адаптере закрыть шаровой клапан слива конденсата во избежание повреждения

- Включить компрессор

- Закрыть шаровые клапаны на линии пара котла

- Компрессор должен работать, пока весь конденсат не выльется из сливной трубы и паровой штуцер не будет отсоединен от адаптера

- После освобождения адаптера нужно открыть все краны и дать остыть трубе Фуранфлекс.

# 5. Удаление адаптеров

После отверждения адаптеры нужно срезать фрезой или пилой с мелкими зубьями. Удаление адаптеров можно начинать только после перекрывания бойлера, следя за тем, чтобы пар и горячая вода могли выходить из трубы Фуранфлекс. При этом следует пользоваться соответствующими средствами защиты от пара и воды, например, перчатками, очками и т.п. Чистить адаптеры удобнее вверх с помощью эжектора.

# Фуранфлекс нужно отрезать под нижней стороной калибровочного кольца

# 6. Вытаскивание пленки и выполнение соединений

После удаления адаптеров внутренний пленочный рукав нужно удалить. Под действием пара пленочный рукав размягчается и переходит в состояние, напоминающее жевательную резинку. В этом состоянии он начинает растягиваться при небольшом усилии.

Вытаскивать пленку рекомендуется при комнатной температуре, потому что в этом случае она будет более твердой, меньше прилипать и легче удаляться.

# 7. Вырезание входных отверстий и окончательная обработка

В металлическом фитинге нужно вырезать отверстия для входа дымовых газов

Стальной элемент с дверью для чистки и сборник конденсата нужно прикрепить к калибровочному кольцу. Над дымоходом нужно поставить защитный колпак от дождя.

# 8. Документы, оформляемые и выдаваемые после проведения монтажных работ:

- Акт приемки-сдачи работ по монтажу на конкретном объекте.

- Гарантийный талон.

- Паспорт качества (выдаётся по требованию, необходим при проведении ежегодного осмотра канала).

# ОКП 224800

Ключевые слова: труба-вкладыш, труба водостока, дымовой канал, вентиляционный канал, водосток.

Руководитель организации разработчика:

# ООО «КОМПОЗИТ»

Генеральный директор   ____________________  В.А. Сапунков

Руководитель разработки ___________________  А.М. Балабиков